Техническая спецификация

на закуп услуг технического обслуживания системы прецизионного кондиционирования

- Описание профилактического обслуживания

| Продукт | Описание | Количество оборудования | Период обслуживания | Количество обслуживаний в год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| WUPGQPMV5 Х8-АХ-00 | Профилактическое обслуживание прецизионных кондиционеров ACRD10, ЛСАС75009, ACCD75216 | 2 | не чаще полугодового | не более 2 |
| ИРМ S 200А+НСЕ24 | Профилактическое обслуживание прецизионных кондиционеров Emerson Network Power | 2 | не чаще полугодового | не более 2 |

Состав работ по техническому обслуживанию:

1)	проверка внешним осмотром на отсутствие механических повреждений на узлах 
и агрегатах;

2) 	проверка работы кондиционера во всех режимах;

3) 	очистка входных и выходных жалюзи воздушного фильтра внутреннего блока;

4)	очистка испарителя, устройств автоматики внутреннего блока;

5) 	проверка герметичности, соединений контура прохождения хладагента;

6)	проверка исправности системы индикации режимов;

7)	проверка исправности системы электропитания;

8)	проверка исправности дренажной системы;

9)	проверка состояния контактов, затяжки винтов контактных зажимов электрооборудования и разъемов в цепях электропитания и автоматики;

10)	проверка исправности электродвигателей и лопастей вентиляторов;

11)	проверка работы привода выходных жалюзи внутреннего устройства;

12)	проверка состояния внутренней электропроводки;

13)	проверка наличия хладона в системе;

14)	очистка конденсатора от пыли и грязи;

15)	проверка исправности электрооборудования и автоматики конденсаторного блока;

16)	проверка исправности лопастей и электродвигателя вентилятора конденсаторного блока;

17)	проверка исправности системы аварийного отключения компрессора:

–	давление всасывания;

–	давление нагнетания;

–	температура в помещении;

–	температура наружного воздуха;

–	измерение напряжения сети;

–	потребляемый ток;

18)	контроль работоспособности после технического обслуживания:

–	давление всасывания;

–	давление нагнетания;

–	температура входящего воздуха;

–	температура исходящего воздуха;

–	потребляемый ток;

–	разность температуры входящего и выходящего воздуха.

- Требования к квалификации и ресурсам поставщика услуги

В целях обеспечения качественного и своевременного оказания услуг, потенциальный поставщик должен предоставить следующее:

1)	список технических специалистов, ответственных за выполнение закупаемой услуги, выполнение услуги лишь сертифицированными специалистами;

2)	являться платежеспособным, не подлежать ликвидации, на его имущество не должен быть наложен арест, его финансово-хозяйственная деятельность не должна быть приостановлена в установленном законодательством Республики Казахстан порядке;

3)	выполнять свои обязательства по уплате налогов и других обязательных платежей 
в бюджет на момент подачи заявки на участие в конкурсе и на момент заключения договора о закупках;

4)	обладать профессиональной компетенцией и опытом работы, иметь необходимые финансовые, материальные и трудовые ресурсы для исполнения обязательств 
в соответствии с договором;

5)	иметь собственную "горячую линию" и менеджера по работе с клиентами, закрепленного за Заказчиком (подтверждается письмом потенциального Поставщика с указанием номера телефона "горячей линии" и ФИО менеджера);

6)	все работы должны проводиться сертифицированными специалистами, имеющими достаточный опыт и допуск к данному виду работ, а также иметь точную документацию с подробным описанием;

7)	компания – претендент должна иметь в составе документов обязательную авторизацию от производителя оборудования, подтверждающая статус партнерства;

8)	наличие авторизированного письма от производителя оборудования компании «APC» на право сервисного обслуживания оборудования под маркой «АРС» (оборудования для кондиционирования воздуха) на территории Республики Казахстан в рамках данного тендера;

9)	гарантия на замененные запасные части – не менее 1 года;

10)	наличие склада запасных частей в городе Алматы;

11)	наличие сервисного центра в городе Алматы.

## Место оказания услуги – город Алматы, ул. Айтеке би, 67; Алматинская область, Карасайский район, Каскеленская городская администрация (Каскеленский городской округ), АКХ "Ленинский", ул. Саукеле, 101

## Срок оказания услуги – с момента подписания Договора обеими Сторонами и действует до 31 декабря 2017 года.