Техническая спецификация товара

| Наименование товара | Кол-во | Цена за единицу в тенге, без учета НДС | Технические характеристики |
| --- | --- | --- | --- |
| Бесперебойный блок питания UPS 2200VA | 5 | 486 611,54 | Выход Максимальная выходная мощность 1980 Ватт / 2200 ВА Максимальное задаваемое значение мощности 1980 Ватт / 2200 ВА Номинальное выходное напряжение 230V Надпись об уровне выходного напряжения Configurable for 220-230 or 240 nominal output voltage Искажения формы выходного напряжения Less than 5% at full load Выходная частота (синхронизированная с электросетью) 47 - 53 Hz for 50 Hz nominal, 57-63 Hz for 60 Hz nominal Пик-фактор up to 5:1 Тип формы напряжения Sine wave Выходные соединения (8) IEC 320 C13 (1) IEC 320 C19 (3) IEC Jumpe Входной Номинальное входное напряжение 230V Входная частота 50/60 Hz +/- 3 Hz (auto sensing) Тип входного соединения IEC-320 C20 Schuko CEE 7 / EU1-16P British BS1363A Диапазон входного напряжения при работе от сети 160 - 286В Диапазон регулировки входного напряжения при работе от сети 151 - 302В Батареи и продолжительность автономной работы Тип батареи Необслуживаемая герметична свинцово- кислотная с загущенным электролитом: защита от утечек Типовое время перезарядки 3 часов Сменный комплект батарей RBC43 Количество сменных комплектов батарей 1 Типовая продолжительность работы в автономном режиме под половинной нагрузкой 15.7 Минуты (990 Ватт) Типовая продолжительность работы в автономном режиме под полной нагрузкой 5.2 Минуты (1980 Ватт) График времени работы на аккумуляторах Smart-UPS Коммуникационные средства и средства администрирования Интерфейсный порт DB-9 для RS-232, Разъем SmartSlot, USB Количество доступных интерфейсов SmartSlot 1 Панель управления Светодиодный дисплей со шкалами нагрузки и заряда батарей, а также индикаторами On Line (работы от сети); On Battery (работы от батарей); Replace Battery (необходимости замены батареи) и Overload (перегрузки). Индикатор режимов On Line (работы от сети): On Battery (работы от батарей): Replace Battery (необходимости замены батареи): и Overload (перегрузки). Звуковой сигнал Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов: особый сигнал исчерпания заряда батарей: возможность задания задержек Аварийное отключение питания (EPO) Да Защита от всплесков напряжения и фильтрация шумов Рейтинг по уровню поглощаемой энергии всплеска 480 Джоули Фильтрация Постоянно действующий многополюсный шумовой фильтр : амплитуда остаточного напряжения 0,3% по нормативам IEEE: ограничение всплеска напряжения без временной задержки: соответствие требованиям UL 1449 SUA2200RMI2U Физические Размещение стандартная коммуникационная стойка (шкаф) Высота аппаратурной стойки 2 юнит Максимальная высота 89.00 mm Максимальная ширина 483.00 mm Максимальная глубина 660.00 mm Масса нетто 43.64 КГ Масса брутто 56.82 кг Высота в упаковке 254.00 mm Ширина в упаковке 622.00 mm Глубина в упаковке 980.00 mm Цвет Черный Соответствие Соответствие требованиям C-tick,CE,EN 50091-1, EN 50091-2, GOST, VDE Стандартная гарантия 2 года на ремонт или замену Включает Компакт-диск с программным обеспечением. Кронштейны для монтажа в аппаратурные стойки. Сигнальный кабель RS-232 для Smart UPS. USB-кабель. Руководство пользователя. |