спецификация УСЛУГИ

| Наименование услуги | Кол-во | Характеристики |
| --- | --- | --- |
| Обслуживание системы пожаротушения и пожарной сигнализации | 1 | Цель: Восстановление и обеспечение бесперебойной работы систем автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) и установок автоматического пожаротушения CLADON 227 (далее – УАПТ), путём проведения ремонтных и пусконаладочных работ по вышеуказанным системам. Оказываемые услуги включают в себя: - устранение неисправностей (текущий ремонт) АПС и УАПТ; - замена неработоспособных датчиков, приборов, блоков, плат, кабелей, проводов и других компонентов систем пожарной сигнализации и установок автоматического пожаротушения; - сервисное техническое обслуживание оборудования АПС и УАПТ на объектах Заказчика. - проведение работ по ремонту приёмно-контрольных приборов системы АПС, устранение обрывов шлейфов пожарной сигнализации и восстановление их работоспособности. Перечень работ: - Внешний осмотр составных элементов установки на наличие механических повреждений, грязи, следов коррозии, прочности крепления. - Профилактические работы по устранению грязи, коррозии, восстановлению прочности крепления и лакокрасочного покрытия. - Контроль сохранности пломб. - Контроль массы газового огнетушащего вещества (далее – ГОТВ). - Контроль массы огнетушащего вещества без газа-вытеснителя и/или давления газа вытеснителя, давления сжатого ГОТВ. - Контроль наличия основного и резервного электропитания технических средств автоматики. - Проверка основного и резервного источников питания, включая режимы автоматического переключения с сетевого питания на резервное и обратно. - Контроль технических средств автоматики в дежурном режиме и режиме диагностики. - Профилактическое обслуживание и проверка работоспособности пожарных извещателей. - Замена манометров для их поверки. - Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления. - Индивидуальные испытания автоматики УАПТ в автоматическом и ручном (дистанционном) режимах. - Проверка отсутствия отклонений от проектной (исполнительной) документации в части типа пожарной нагрузки, площади, объема и герметичности защищаемых помещений, правил прокладки кабелей. - Измерение сопротивления изоляции электрических цепей. - Взвешивание модулей для контроля массы ГОТВ. - Обновление программной версии (прошивки) С2000АСПТ. - Техническое освидетельствование составных частей установки, работающих под давлением. - Замена элементов УАПТ, выработавших ресурс. - По завершению работ Заказчику должны быть переданы все необходимые отчетные документы о результатах проведения обслуживания и ремонта АПС и УАПТ на всех объектах Заказчика. Требования к квалификации и ресурсам Исполнителя услуги: В целях обеспечения качественного и своевременного оказания услуг, потенциальный Исполнитель должен предоставить следующее: - список реализуемых Исполнителем услуг по обслуживанию систем пожарной сигнализации и пожаротушения на территории Республики Казахстан с указанием компаний заказчиков; - являться платежеспособным, не подлежать ликвидации, на его имущество не должен быть наложен арест, его финансово-хозяйственная деятельность не должна быть приостановлена в установленном законодательством Республики Казахстан порядке; - выполнять свои обязательства по уплате налогов и других обязательных платежей - в бюджет на момент подачи заявки на участие в конкурсе и на момент заключения договора о закупках; - обладать профессиональной компетенцией и опытом работы, иметь необходимые финансовые, материальные и трудовые ресурсы для исполнения обязательств в соответствии с договором; - иметь собственную "горячую линию" и менеджера по работе с клиентами, закрепленного за Заказчиком (подтверждается письмом потенциального Исполнителя с указанием номера телефона "горячей линии" и ФИО менеджера); - все работы должны проводиться специалистами, имеющими достаточный опыт и допуск к данному виду работ; Место оказания услуг – г. Алматы, ул Айтеке би, 67; Алматинская область, Карасайский район, Каскеленский городской округ, АКХ "Ленинский", ул. Саукеле, 101 Срок оказания услуги – с момента подписания Договора обеими Сторонами и действует до полного исполнения всех работ Исполнителем; Сумма – 400 000 тенге без учета НДС. |