Техническая спецификация

закупаемых услуг технического обслуживания системы бесперебойного питания.

- Описание профилактического обслуживания

| Продукт | Описание | Количество оборудования | Период технических обслуживаний в год |
| --- | --- | --- | --- |
| г. Алматы |  |  |  |
| WPMV-PX-61 | Сервисные работы по UPS SY40K40H | 2 | не чаще двух раз в год |
| WUPGPMV7X24-UG-01 | Сервисные работы по UPS SYCFXR8 | 2 | не чаще двух раз в год |
| WPMV5X8-PD-30 | Сервисные работы по PSX-PDU230V | 2 | не чаще двух раз в год |
| г. Каскелен |  |  |  |
| WPMV-G3-22 | Preventive Maintenance Visit 5X8 for (1) Galaxy 3500 or SUVT 20 kVA UPS | 1 | не чаще двух раз в год |

Состав работ по техническому обслуживанию:

1)	проверка соответствия помещения предъявляемым требованиям;

2)	визуальный осмотр внешнего и внутреннего состояния ИБП;

3)	проверка электрических соединений блоков и узлов;

4)	проверка состояния плат и прочих компонентов;

5)	проверка конденсаторов по постоянному напряжению;

6)	проверка работы вентиляторов;

7)	очистка от пыли электронных блоков и силовых частей ИБП;

8)	просмотр журналов событий и данных оборудования (если существуют для данного вида оборудования);

9)	проверка ревизий программного и аппаратного обеспечения, обновление при необходимости;

10)	проверка основных режимов работы ИБП:

–	нормальный режим;

–	режим работы от батарей;

–	работа в режиме - автоматический by-pass;

–	работа в режиме - ручной by-pass;

11)	измерение входных и выходных параметров ИБП:

–	входные напряжения;

–	частота входного напряжения;

–	входные токи;

–	выходные напряжения;

–	выходные токи;

–	частота выходного напряжения.

12)	сравнение результатов измерений и расчета с индикацией, выдаваемой на мониторе ИБП и другими системами мониторинга;

13)	калибровка параметров, измеряемых ИБП (в случае необходимости). Нагрузку необходимую для калибровки обеспечивает Заказчик;

14)	изменение внутренних установочных параметров ИБП (при необходимости или по желанию Заказчика);

15)	проверка работы системы сигнализации и мониторинга;

16)	проверка состояния аккумуляторных батарей без разборки:

–	по напряжению на каждой аккумуляторной батарее или на сборке из трех аккумуляторных батарей (только для батарейных массивов, состоящих из отдельных АКБ, расположенных на стеллажах);

–	проверка напряжения на батарейном модуле (в случае использования модулей быстрой замены);

–	проверка времени работы от аккумуляторных батарей путем полного контрольного разряда на номинальную нагрузку Заказчика (проведение ручного теста батарей, при котором выясняется реальная оставшаяся емкость аккумуляторных батарей);

17)	контрольная проверка реакции ИБП на пропадание входного напряжения;

18)	контроль дополнительных плат управления и контроля, входящих в состав ИБП (сухие контакты, сетевое управление и т.п.) При необходимости обновление ревизий;

19)	обнуление данных журналов событий и данных (по желанию Заказчика).

20)	консультация заказчика при необходимости дополнительного обслуживания или дополнительных мер по защите оборудования;

21)	составление отчета для Заказчика;

- Требования к квалификации и ресурсам Исполнителя услуги

В целях обеспечения качественного и своевременного оказания услуг, потенциальный Исполнитель должен предоставить следующее:

1)	список реализуемых Исполнителем услуг по обслуживанию систем бесперебойного питания на территории Республики Казахстан с указанием компаний – Заказчиков;

2)	список технических специалистов, ответственных за выполнение закупаемой услуги, выполнение услуги лишь сертифицированными специалистами;

3)	являться платежеспособным, не подлежать ликвидации, на его имущество не должен быть наложен арест, его финансово-хозяйственная деятельность не должна быть приостановлена в установленном законодательством Республики Казахстан порядке;

4)	выполнять свои обязательства по уплате налогов и других обязательных платежей 
в бюджет на момент подачи заявки на участие в конкурсе и на момент заключения договора о закупках;

5)	обладать профессиональной компетенцией и опытом работы, иметь необходимые финансовые, материальные и трудовые ресурсы для исполнения обязательств 
в соответствии с договором;

6)	иметь собственную "горячую линию" и менеджера по работе с клиентами, закрепленного за Заказчиком (подтверждается письмом потенциального Исполнителя с указанием номера телефона "горячей линии" и ФИО менеджера);

7)	все работы должны проводиться сертифицированными специалистами, имеющими достаточный опыт и допуск к данному виду работ, а также иметь точную документацию с подробным описанием;

8)	специалисты должны быть обученными и иметь сертификат установленного образца, позволяющий выполнять указанные работы с дальнейшей сертификацией 
и наложением гарантии на смонтированное оборудование;

9)	количество сертифицированных специалистов должно быть не менее 3-х человек 
с актуальными подтвержденными сертификатами от компании – производителя оборудования;

10)	компания – претендент должна иметь в составе документов обязательную авторизацию от производителя оборудования, подтверждающая высокий статус партнерства и наличие актуального сервисного склада;

11)	наличие авторизированного письма от производителя оборудования компании "APC" на право сервисного обслуживания оборудования под маркой "АРС" (источников бесперебойного питания) на территории Республики Казахстан в рамках данного тендера;

12) 	наличие склада запасных частей в городе Алматы;

13) 	гарантия на замененные запасные части – не менее 1 года;

## Место оказания услуги – город Алматы, ул. Айтеке би, 67; Алматинская область, Карасайский район, Каскеленская городская администрация (Каскеленский городской округ), АКХ "Ленинский", ул. Саукеле, 101

## Срок оказания услуги – 01.01.2018 - 31.12.2018 г.г.