ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРА

| Наименование товара | Кол-во | Технические характеристики |
| --- | --- | --- |
| Персональные источники бесперебойного питания | 160 | Вход Номинальное напряжение: Переменный ток 220 - 240 В номинал Переключение при падении напряжения: 180 В переменного тока (типовое), 160 В (минимальное настраиваемое значение) Переключение при перенапряжении: 266 В переменного тока (типовое), 278 В (максимальное настраиваемое значение) Номинальная частота: 45 - 65 Гц (50/60 Гц автоопределение) Диапазон частоты: 45-65 Гц Длина шнура: Не менее 0,46 метра Выход Номинальная мощность: Не менее 750 ВА Активная мощность: Не менее 415 ВТ Выходные розетки: 1 шт стандарта Schuko CEE 7, 3 шт стандарта Schuko CEE 7 с батарейным резервным питанием Напряжение в режиме питания от аккумуляторной батареи: 230 В переменного тока +/- 8%, среднеквадратическое значение (ступенчато-аппроксимированная форма синусоидального сигнала) Частота в режиме от батареи: 50 Гц ±1 Гц, 60 Гц ±1 Гц Эффективность под полной нагрузкой КПД: Не менее 96.2 % Время переключения: обычно 6 мс, максимум 10 мс Защита от всплесков напряжения: Не менее 273 Дж Входной сигнал переменного тока: Переключаемый в исходное положение автоматический выключатель Тип (без технического обслуживания): Свинцово-кислотная батарея, 12 В (1 батарея), 7,2 А*ч Средний срок службы: 2–5 лет в зависимости от числа циклов разрядки и рабочей температуры Типовое время перезарядки: Не более 8 часов Батарея: Наличие внешнего соединителя аккумуляторной батареи Защита от перегрузки по току: 7А Коммуникационные средства и средства администрирования Наличие интерфейсного порта: USB Панель управления: Светодиодный дисплей с индикаторами: On Line (работа устройства от сети) On Battery (работа устройства от батарей) Replace Battery (необходимость замены батареи в устройстве) Overload (перегрузка устройства) Звуковой сигнал: Сигнал перехода в режим работы от аккумулятора Особый сигнал: исчерпания заряда аккумуляторной батареи Непрерывный сигнал: перегрузки устройства Физические параметры оборудования Максимальная высота: Не более 200 мм Максимальная ширина: Не более 115мм Максимальная глубина: Не более 256мм Масса нетто: 5,8 кг Форм-фактор: Башня Цвет: Черный Рабочая температура: 0 - 40 °C Рабочий диапазон относительной влажности: 0 - 95 % Рабочий диапазон высоты над уровнем моря: 0 – 3000 метров Температура хранения: от -15 +40 °C Относительная влажность хранения: 0 - 95 % Высота над уровнем моря хранения: 0 – 9000 метров Уровень акустического шума на расстоянии 1 м от поверхности устройства: 45.0 дБ (А) Соответствие требованиям: EAC Гарантия: 2 года на ремонт или замену REACH: Сертификация REACH: оборудование не должно содержать особо опасных веществ. Дополнительно Автоматическая самодиагностика Многоразовый автоматический выключатель Уведомление об отказе батареи Интеллектуальное управление батареями Требование к потенциальному поставщику оборудования Подтверждение характеристик ИБП ссылкой на официальный веб, сайт производителя либо представить электронные копии оригинальных технических документов от производителя. |

Срок поставки товаров – 60 календарных дней  с даты подписания договора.