**спецификация УСЛУГИ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование услуги** | **Кол-во** | **Характеристики** |
| Обслуживание и текущий ремонт системы пожаротушения и пожарной сигнализации | 1 | **Цель:** Восстановление и обеспечение бесперебойной работы систем автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) и установок автоматического пожаротушения CLADON 227 (далее – УАПТ), путём проведения ремонтных и пусконаладочных работ по вышеуказанным системам.**Оказываемые услуги включают в себя:** 1. устранение неисправностей (текущий ремонт) АПС и УАПТ;
2. замена неработоспособных датчиков, приборов, блоков, плат, кабелей, проводов и других компонентов систем пожарной сигнализации и установок автоматического пожаротушения;
3. сервисное техническое обслуживание оборудования АПС и УАПТ на объектах Заказчика.
4. проведение работ по ремонту приёмно-контрольных приборов системы АПС, устранение обрывов шлейфов пожарной сигнализации и восстановление их работоспособности.

**Перечень работ:**1. Внешний осмотр составных элементов установки на наличие механических повреждений, грязи, следов коррозии, прочности крепления.
2. Профилактические работы по устранению грязи, коррозии, восстановлению прочности крепления и лакокрасочного покрытия.
3. Контроль сохранности пломб.
4. Контроль массы газового огнетушащего вещества (далее – ГОТВ).
5. Контроль массы огнетушащего вещества без газа-вытеснителя и/или давления газа вытеснителя, давления сжатого ГОТВ.
6. Контроль наличия основного и резервного электропитания технических средств автоматики.
7. Проверка основного и резервного источников питания, включая режимы автоматического переключения с сетевого питания на резервное и обратно.
8. Контроль технических средств автоматики в дежурном режиме и режиме диагностики.
9. Профилактическое обслуживание и проверка работоспособности пожарных извещателей.
10. Замена манометров для их поверки.
11. Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления.
12. Индивидуальные испытания автоматики УАПТ в автоматическом и ручном (дистанционном) режимах.
13. Проверка отсутствия отклонений от проектной (исполнительной) документации в части типа пожарной нагрузки, площади, объема и герметичности защищаемых помещений, правил прокладки кабелей.
14. Измерение сопротивления изоляции электрических цепей.
15. Взвешивание модулей для контроля массы ГОТВ.
16. Обновление программной версии (прошивки) С2000АСПТ.
17. Техническое освидетельствование составных частей установки, работающих под давлением.
18. Замена элементов УАПТ, выработавших ресурс.
19. По завершению работ Заказчику должны быть переданы все необходимые отчетные документы о результатах проведения обслуживания и ремонта АПС и УАПТ на всех объектах Заказчика.

**Требования к квалификации и ресурсам Исполнителя услуги:**В целях обеспечения качественного и своевременного оказания услуг, потенциальный Исполнитель должен предоставить следующее:1. список реализуемых Исполнителем услуг по обслуживанию систем пожарной сигнализации и пожаротушения на территории Республики Казахстан с указанием компаний заказчиков;
2. являться платежеспособным, не подлежать ликвидации, на его имущество не должен быть наложен арест, его финансово-хозяйственная деятельность не должна быть приостановлена в установленном законодательством Республики Казахстан порядке;
3. выполнять свои обязательства по уплате налогов и других обязательных платежей
4. в бюджет на момент подачи заявки на участие в конкурсе и на момент заключения договора о закупках;
5. обладать профессиональной компетенцией и опытом работы, иметь необходимые финансовые, материальные и трудовые ресурсы для исполнения обязательств в соответствии с договором;
6. иметь собственную "горячую линию" и менеджера по работе с клиентами, закрепленного за Заказчиком (подтверждается письмом потенциального Исполнителя с указанием номера телефона "горячей линии" и ФИО менеджера);
7. все работы должны проводиться специалистами, имеющими достаточный опыт и допуск к данному виду работ;

**Место оказания услуг –** г. Алматы, ул Айтеке би, 67; Алматинская область, Карасайский район, Каскеленский городской округ, АКХ "Ленинский", ул. Саукеле, 101**Срок оказания услуги** – с момента подписания Договора обеими Сторонами и действует до полного исполнения всех работ Исполнителем. |