

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРА

	Наименование товара
	Кол-во
	Технические характеристики

	ИБП для компьютеров
	59
	
Бренд: APC/IPPON

Тип ИБП Линейно-интерактивные

Вход
Номинальное напряжение: переменный ток 220 - 240 В номинал;
Переключение при падении напряжения: 180В переменного тока (типовое), 160В (минимальное настраиваемое значение);
Переключение при перенапряжении: 266В переменного тока (типовое), 278В (максимальное настраиваемое значение);
Номинальная частота: 45 - 65 Гц (50/60 Гц автоопределение);
Диапазон частоты: 45-65 Гц;
Длина шнура: не менее 0,46 метра

Выход
Номинальная мощность: не менее 750 ВА;
Активная мощность: не менее 415 ВТ;
Выходные розетки: 1 шт стандарта Schuko CEE 7, 3 шт стандарта Schuko CEE 7 с батарейным резервным питанием;
Напряжение в режиме питания: от аккумуляторной батареи	230В переменного тока +/- 8%, среднеквадратическое 	значение (ступенчато-аппроксимированная форма синусоидального сигнала);
Частота в режиме от батареи: 50 Гц ±1 Гц, 60 Гц ±1 Гц;
Эффективность под полной нагрузкой КПД: не менее 96.2 %;
Время переключения: обычно 6 мс, максимум 10 мс;
Защита от всплесков напряжения: не менее 273 Дж:
Входной сигнал переменного тока: переключаемый в исходное положение автоматический выключатель;
Тип (без технического обслуживания): свинцово-кислотная батарея, 12 В (1 батарея), 7,2 А*ч;
Средний срок службы: 2–5 лет в зависимости от числа циклов разрядки и рабочей температуры; 
Типовое время перезарядки: не более 8 часов;
Батарея: наличие внешнего соединителя аккумуляторной батареи; 
Защита от перегрузки по току: 7А

Коммуникационные средства и средства администрирования
Наличие интерфейсного порта: USB;
Панель управления: светодиодный дисплей с индикаторами:
On Line (работа устройства от сети) 
On Battery (работа устройства от батарей) 
Replace Battery (необходимость замены батареи в устройстве) 
Overload (перегрузка устройства)
Звуковой сигнал: сигнал перехода в режим работы от аккумулятора;
Особый сигнал: исчерпания заряда аккумуляторной батареи;
Непрерывный сигнал: перегрузки устройства

Физические параметры оборудования
Масса нетто: 5,8 кг;
Форм-фактор: башня;
Цвет: черный;
Рабочая температура: 0 - 40 °C;
Рабочий диапазон относительной влажности:	0 - 95 %;
Температура хранения: от -15 +40 °C;
Относительная влажность хранения: 0 - 95 %;
Соответствие требованиям: EAC

Дополнительно
Автоматическая самодиагностика
Многоразовый автоматический выключатель
Уведомление об отказе батареи
Интеллектуальное управление батареями

Требование к потенциальному поставщику оборудования	 
Подтверждение характеристик ИБП ссылкой на официальный веб-сайт производителя, либо представить электронные копии оригинальных технических документов от производителя.

Срок поставки в течение 90 (девяносто) календарных дней с момента подписания Договора

Гарантийный срок: 24 (двадцать четыре) месяца со дня подписания Сторонами Акта приема-передачи Товара.
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